УДК 621.039

использование непрерывного вейвлет преобразования  для диагностирования электроприводной арматуры

П.В. Синельщиков, А.С. Новожилов

Южно-Российский государственный технический университет, Волгодонск

Предложен метод определения технического состояния электроприводной арматуры, основанный на использовании непрерывного вейвлет - преобразования.

На сегодняшний день большой интерес среди специалистов вызывает метод диагностирования технического состояния электроприводной арматуры (ЭПА) по токовому сигналу с использованием спектрального анализа на основе быстрого преобразования Фурье. Данный метод получил широкое распространение за рубежом [1, 2, 3]. Отечественных работ по данной тематике сравнительно мало [4, 5].

Следует отметить, что существуют некоторые трудности практического применения указанного метода для диагностирования ЭПА это: увеличение отношения сигнал-шум, которое образуется в виду его усреднения и синхронного накопления; малая разрешающая способность анализа в высокочастотной области, что требует применения процедур детектирования (анализ огибающей). Кроме того, традиционный спектральный анализ не эффективен для нестационарных сигналов с временным масштабом нестационарности много меньшим продолжительности сигнала, подлежащего анализу. Это связано с усреднением мощности флуктуации при спектральном анализе (спектр мощности) по всему времени наблюдения сигнала. Так же, не учитывается возможность изменения частоты во времени в связи появления задиров при работе ЭПА и ложных гармоник в сигнале при различных помехах, появляющихся в электрической сети.

Одним из возможных решений, позволяющим производить анализ изменения частотных составляющих сигнала во времени, является использование полосовых фильтров. Однако присутствующие частоты в токовом сигнале зачастую располагаются достаточно близко друг к другу, и поэтому при их выделении происходит искажение в результате попадания соседних составляющих в полосы затухания полосового фильтра.

Данные трудности могут быть преодолены за счет использования свойства локальности непрерывного вейвлет преобразования (НВП), что позволит тем самым анализировать и обрабатывать нестационарные (во времени) или неоднородные (в пространстве) токовые сигналы.

Непрерывное вейвлет-преобразование определяется выражением (1), а обратное преобразование – (2).

| , | (1) |
| --- | --- |

где – сигнал  – вейвлет-родитель;  – масштаб;  b – сдвиг.

| , | (2) |
| --- | --- |

где   – постоянной допустимости;  – преобразование Фурье от , при условии .

Согласно формулам (1) и (2) интеграл должен быть вычислен на бесконечных интервалах, в то время как, практически его необходимо определить в интервале с определенными границами. Это приводит к существенной потере информации. Данное обстоятельство может быть компенсировано путем введения двух функций предложенных Арата Масудом [6], которые компенсируют высоко- и низкочастотные потери. Их описание определено выражениями (3) и (4) соответственно:

| ; | (3) |
| --- | --- |
| , | (4) |

где,

Оцифрованный токовый сигнал является дискретным, поэтому интегрирование заменяется суммой с шагом дискретизации выборки данных. Для анализа используется огибающая, алгоритм построения которой был описан в [7].

Риc. 1 – Пример анализа токового сигнала

а) участок огибающей токового сигнала; б)фрагмент вейвлет спектра; в)спектр Фурье

Рассмотрим более подробно предлагаемый метод. По огибающей токового сигнала (рис.1,а) рассчитывается вейвлет спектр по формуле (1), представленный на рис.1,б. Далее в интервалах интересующих частотных полос производится, с использованием формулы (2), их восстановление. Восстановленные сигналы представлены на рис. 2,а,б. В приведенном примере использованы диапазоны от 0 до 5 Гц и от 22 до 26 Гц. Оценка технического состояния сводится к сравнению максимальных и средних амплитудных значений по восстановленным сигналам, описывающих работу оборудования, с их эталонными значениями для бездефектного состояния механизма.

Рис. 2 – Восстановленные сигналы:

a) участок восстановленного сигнала в диапазоне от 0 до 5 Гц; б) участок восстановленного сигнала в диапазоне от 22 до 26 Гц.

Проверка точности восстановленных сигналов в указанных диапазонах частот была выполнена путем сравнения их суммы с исходным сигналом, в результате чего среднеквадратическая ошибка не превысила 2%.

Использование НВП позволяет не только следить  за изменением частотных составляющих токового сигнала ЭПА, но и так же контролировать их амплитуду. Применение данного метода на практике подтвердило его бо'льшую чувствительность к определению дефектов по сравнению со спектральным анализом на основе преобразования Фурье.

Литература

1. Altug S., Mo-Yuen C., Joel H. Fuzzy Inference Systems Implemented on Neural Architectures for Motor Fault Detection and Diagnosis /  IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 46. — № 6 1999.  — С. 60-72.

2. Bayir R., Bay O. F.  Kohonen Network based fault diagnosis and condition monitoring of serial wound starter motors / IJSIT Lecture Note of International Conferense on Intelligent Knowledge Systems, Vol. 1,  —  № 1, 2004. —С. 30-36.

3. Marques Cardoso, A.J. Inter-Turn Stator Winding Fault Diagnosis in Three-Phase Induction Motors, by Park's Vector Approach / IEEE Transaction on Energy Conversion, Vol. 14. — № 3, 1999. —С. 102-105.

4. Петухов В., Соколов В. Диагностика состояния электродвигателей. Метод спектрального анализа потребляемого тока / Новости электротехники. — № 1, 2005 — С 15-18.

5. Сиротин Д.В. Использование параметров токового сигнала электродвигателя для оценки технического состояния электромеханического оборудования [Текст] /  Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки, 2006 г. – С.57-62.

6. Arata Masuda. Accurate Computation of Forward/Inverse Continuous Wavelet Transform / Memoirs of the Faculty of Engineering and Design Kyoto Institute of Technology — 2003. — 10 c.

7. Синельщиков П.В. Алгоритм построения огибающей токового сигнала электроприводной арматуры/ П.В. Синельщиков, А.В. Чернов, В.Н. Никифоров// Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики: Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 28 сент. 2007г./ Юж.-Рос. гос. техн. Ун-т (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. – С. 83-88.

# Text boxes

I,A

f,Гц

A

t,c

t,c

f,Гц

а)

б)

в)

t,c

t,c

а)

б)